## DEUTSCH
Vortex Schaltschrankkühler - Berechnung & Auswahl
[8 empty] | Hinweis → weiße Zelle: | Bitte tragen Sie hier die bekannten
| Schrank Höhe [cm] | 160 | [6 empty] | Werte für Ihren Schaltschrank ein:
| Schrank Breite [cm] | 100 |  |  | berechnete Oberfläche des Schrankes [m²] → | 6.32 |  |  | Maße [cm] / Temperaturen / Farbe
| Schrank Tiefe [cm] | 60
| aktuelle Innentemperatur [ºC] | 55 | aktuelle Umgebungstemperatur [ºC] | 30 | Δ T [ºC] | 25
Vortex Schaltschrankkühler - Auswahltabelle & Kühlkapazität
| Gewünschte Temperatur im Schrank [ºC] | 35 | Höchste Umgebungstemperatur [ºC] | 40 | Δ T [ºC] | 5 |  |  | DRUCKLUFT VERFÜGBAR
|  |  | ↓ Sind die aktuellen Temperaturen unbekannt, tragen Sie bitte die Verlustwärme der Komponenten ein [Watt] ↓ |  |  |  | Modell / Bestellnummer |  | 5,5 bar(Ü) |  | 7,0 bar (Ü)
| Abgegeben Wärme Komponenten [Watt] | 0 | Zusätzliche Wärme Abfluss [Watt] | 0 | Gesamt-Δ T [ºC] | 39
[9 empty] | [Watt] | Q [Nl/Min.] | [Watt] | Q [Nl/Min.]
Farbe |  | Temperaturanstieg durch |  |  |  |  | AFECO7010 SS | IP55 | 200 | 230 | 250 | 280
Nummer |  | Sonnenlicht oder IR-Wärmequelle |  |  |  | Farbe Nummer | AFECO7015 SS | IP55 | 290 | 350 | 360 | 430
↓ | Schrank Farbe |  | Temperaturanstieg [ºC] |  |  | 3 | AFECO7025 SS | IP55 | 500 | 580 | 620 | 710
1 | Weiss |  | 4 |  |  |  | AFECO7040 SS | IP55 | 820 | 930 | 1010 | 1140
2 | Beige |  | 7 |  | Gesamt Watt | 616.2
3 | Gelb |  | 9 |  |  |  | AF4610 SSSL | IP66 | 200 | 230 | 250 | 280
4 | Hellgrau |  | 14 |  |  |  | AF4615 SSSL | IP66 | 290 | 350 | 360 | 430
5 | Grau |  | 22 |  |  |  | AF4625 SSSL | IP66 | 500 | 580 | 620 | 710
6 | Dunkelgrau |  | 25 |  | AUSWAHL |  | AF4640 SSSL | IP66 | 820 | 930 | 1010 | 1140
7 | Schwarz |  | 27
8 | Aluminum oder Nirosta |  | 14

## ENGLISH
Vortex Cabinet Coolers - Calculation & Selection
[8 empty] | Note → white cells: | Please enter the known values
| Cabinet height [cm] | 160 | [6 empty] | for your control cabinet here:
| Cabinet width [cm] | 100 |  |  | Calculated surface area of the cabinet [m²] → | 6.32 |  |  | Dimensions [cm] / temperatures / colour
| Cabinet depth [cm] | 60
| Current inside temperature [ºC] | 55 | Current ambient temperature [ºC] | 30 | Δ T [ºC] | 25
Vortex Cabinet Cooler - Selection Chart & Cooling Capacity
| Desired temperature in the cabinet [ºC] | 35 | Maximum Ambient Temperature [ºC] | 40 | Δ T [ºC] | 5 |  |  | COMPRESSED AIR AVAILABLE
|  |  | ↓ If the current temperatures are unknown, please enter the heat loss of the components [Watt] ↓ |  |  |  | Model / Order number |  | 5,5 bar(G) |  | 7,0 bar (G)
| Dissipated Heat Components [Watt] | 0 | Additional Heat Dissipation [Watt] | 0 | Total Δ T [ºC] | 39
[9 empty] | [Watt] | Q [Nl/min.] | [Watt] | Q [Nl/min.]
Colour |  | Temperature rise due to |  |  |  |  | AFECO7010 SS | IP55 | 200 | 230 | 250 | 280
Number |  | sunlight or IR heat source |  |  |  | Colour Number | AFECO7015 SS | IP55 | 290 | 350 | 360 | 430
↓ | Cabinet Colour |  | Temperature Rise [ºC] |  |  | 3 | AFECO7025 SS | IP55 | 500 | 580 | 620 | 710
1 | White |  | 4 |  |  |  | AFECO7040 SS | IP55 | 820 | 930 | 1010 | 1140
2 | beige |  | 7 |  | Total Watts | 616.2
3 | Yellow |  | 9 |  |  |  | AF4610 SSSL | IP66 | 200 | 230 | 250 | 280
4 | light grey |  | 14 |  |  |  | AF4615 SSSL | IP66 | 290 | 350 | 360 | 430
5 | Gray |  | 22 |  |  |  | AF4625 SSSL | IP66 | 500 | 580 | 620 | 710
6 | dark grey |  | 25 |  | SELECTION |  | AF4640 SSSL | IP66 | 820 | 930 | 1010 | 1140
7 | Black |  | 27
8 | Aluminium or SS |  | 14

## FRANÇAIS
Refroidisseurs d'armoire Vortex - Calcul et sélection
Remarque → cellules blanches:
| H de l'armoire [cm] | 160 |  |  |  |  | Veuillez entrer ici les valeurs connues pour votre armoire:
| L de l'armoire [cm] | 100 |  |  | Surface calculée de l'armoire [m²] → | 6.32 |  |  | Dimensions [cm] / températures / couleur
| P de l'armoire [cm] | 60
| Température intérieure actuelle [ºC] | 55 | Température ambiante actuelle [ºC] | 30 | Δ T [ºC] | 25
Tableau de sélection et capacité de refroidissement
| Température souhaitée dans l'armoire [ºC] | 35 | Température ambiante maximum [ºC] | 40 | Δ T [ºC] | 5 |  |  | DISPONIBLE EN AIR COMPRIMÉ
|  |  | ↓ Si les températures actuelles sont inconnues, veuillez entrer la perte de chaleur des composants [Watt] ↓ |  |  |  | Numéro de commande |  | 5,5 bar (M) |  | 7,0 bar (M)
| Chaleur dissipée par des composants [Watt] | 0 | Dissipation de la chaleur supplémentaire [Watt] | 0 | Total Δ T [ºC] | 37
[9 empty] | [Watt] | Q [Nl/min.] | [Watt] | Q [Nl/min.]
Couleur |  | Échauffement dû à la lumière du soleil |  |  |  |  | AFECO7010 SS | IP55 | 200 | 230 | 250 | 280
Numéro |  | ou une source de chaleur infrarouge |  |  |  | Colour Number | AFECO7015 SS | IP55 | 290 | 350 | 360 | 430
↓ | Couleur de l'armoire |  | Élévation de la temp. [ºC] |  |  | 2 | AFECO7025 SS | IP55 | 500 | 580 | 620 | 710
1 | Blanc |  | 4 |  |  |  | AFECO7040 SS | IP55 | 820 | 930 | 1010 | 1140
2 | beige |  | 7 |  | Total des Watts | 584.6
3 | Jaune |  | 9 |  |  |  | AF4610 SSSL | IP66 | 200 | 230 | 250 | 280
4 | gris clair |  | 14 |  |  |  | AF4615 SSSL | IP66 | 290 | 350 | 360 | 430
5 | Gris |  | 22 |  |  |  | AF4625 SSSL | IP66 | 500 | 580 | 620 | 710
6 | gris foncé |  | 25 |  | SÉLECTION |  | AF4640 SSSL | IP66 | 820 | 930 | 1010 | 1140
7 | Noir |  | 27
8 | Aluminium ou INOX |  | 14

## NEDERLANDS
Vortex Schakelkast Koelers - Berekening & Selectie
Opmerking → witte cellen:
| Hoogte kast [cm] | 160 |  |  |  |  | Vul a.u.b. hier de bekende waarden van uw kast in:
| Breedte kast [cm] | 100 |  |  | Berekend kastoppervlak [m²] → | 6.32 |  |  | Afmetingen [cm] / temperaturen / kleur
| Diepte kast [cm] | 60
| Huidige inwendige temperatuur [ºC] | 55 | Huidige temperatuur omgeving [ºC] | 30 | Δ T [ºC] | 25
Selectietabel en koelvermogen
| Gewenste inwendige temperatuur [ºC] | 35 | Maximum temperatuur omgeving [ºC] | 40 | Δ T [ºC] | 5 |  |  | BESCHIKBARE PERSLUCHT
|  |  | ↓ Als de huidige temperaturen niet bekend zijn, voer dan het warmteverlies van de componenten in [Watt] ↓ |  |  |  | Type / Bestelnummer |  | 5,5 bar (M) |  | 7,0 bar (M)
| Gedissipeerde warmte componenten [Watt] | 0 | Extra af te voeren warmte [Watt] | 0 | Totaal Δ T [ºC] | 39
[9 empty] | [Watt] | Q [Nl/min.] | [Watt] | Q [Nl/min.]
Kleur |  | Verwarming door zonnestraling |  |  |  |  | AFECO7010 SS | IP55 | 200 | 230 | 250 | 280
Nummer |  | of een infrarood warmtebron |  |  |  | Kleur Nummer | AFECO7015 SS | IP55 | 290 | 350 | 360 | 430
↓ | Kleur kast |  | Temperatuurstijging [ºC] |  |  | 3 | AFECO7025 SS | IP55 | 500 | 580 | 620 | 710
1 | Wit |  | 4 |  |  |  | AFECO7040 SS | IP55 | 820 | 930 | 1010 | 1140
2 | Beige |  | 7 |  | Totaal Watt | 616.2
3 | Geel |  | 9 |  |  |  | AF4610 SSSL | IP66 | 200 | 230 | 250 | 280
4 | Licht grijs |  | 14 |  |  |  | AF4615 SSSL | IP66 | 290 | 350 | 360 | 430
5 | Grijs |  | 22 |  |  |  | AF4625 SSSL | IP66 | 500 | 580 | 620 | 710
6 | Donker grijs |  | 25 |  | SELECTIE |  | AF4640 SSSL | IP66 | 820 | 930 | 1010 | 1140
7 | Zwart |  | 27
8 | Aluminum of RVS |  | 14